## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 17.11.14 по 8.00 24.11.14
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110/10 Геологическая ВЛ-10кВ ф.Водозабор-2 | ЗЗ, откл. персоналом | 18.11.14 4:55 | 18.11.14 5:35 | 0:40 | 0 | Повреждение на ТП 9-17-5. | нет | -14 | да
2 | Белоярский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | г.Белоярский | ЦРП "ВОС" яч.8 ВЛ-6кВ №6 | ТО | 21.11.14 10:31 | 21.11.14 11:28 | 1:57 | 0 | Схлест проводов ВЛ. | нет | -6 | да
3 | Компания ЮГ | п.Чембакчино | ДЭС Чембакчино | тех.отказ | 17.11.14 21:00 | 17.11.14 21:45 | 0:45 | 25 | Перегруз ДЭС (Pmax=350 кВт, Pдоп=280 кВт). | нет | -10 | да
4 |  | п. Елизарово | ДЭС " Елизарово" | тех.отказ | 22.11.14. 8:10 | 22.11.14. 8:14 | 0:04 | 10 | Остановка ДГА №3, запуск вработу ДГА №2. | нет | -17 | нет
5 |  | п. Нялино | 3 ДГА | тех.отказ | 23.11.14. 11:20 | 23.11.14. 13:15 | 1:55 | 700 | Технологический отказ 3ДГА. | нет | -29 | нет
6 |  | п. Нялино | 2 ДГА | авт. откл. | 23.11.14. 17:35 | 23.11.14. 17:55 | 0:20 | 117 | Автоматическое отключение, причина не установлена. | нет | -28 | да
7 |  | п. Нялино | 3 ДГА | авт. откл. | 23.11.14. 17:35 | 23.11.14. 17:55 | 0:20 | 117 | Автоматическое отключение, причина не установлена. | нет | -28 | да
8 | Березовский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п.Березово | ПС 110/35/6 Березово В-6 2Т | ЗМН, АВР усп. | 21.11.14 11:41 | 21.11.14 12:20 | 0:39 | 0 | Аварийное отключение в 11:20, 11:27, 11:31 ВЛ-110 Сергино-Игрим-2 (Энергокомплекс): 1 ст.ЗЗ, АПВ успешное; Аварийное отключение в 11:41 ВЛ-110 Сергино-Игрим-1 (Энергокомплекс) : 1 ст.ЗЗ, АПВ неусп., в 11:50 РПВ успешное, в 12:20 восстановлена нормальная схема ПС 110/35/6 Березово. | нет | -6 | нет
9 | ЮТЭК-Нягань | г.Нягань | РП-17 В-10кВ КОС-2 | ЗЗ, АПВ неусп. | 21.11.14 9:10 | 21.11.14 11:35 | 2:25 | 0 | Повреждение соед.муфты КЛ-10кВ ввод №2 ТП 14-24. | очистные | -7 | нет
10 |  | г.Нягань | РП-16 ВЛ-10кВ ф.Сады | ТО | 21.11.14 12:54 | 21.11.14 13:27 | 0:33 | 95 | Причина не установлена (сильный ветер). | нет | -7 | нет
11 |  | п.Приобье | РП-1 В-10кВ ф№17, №19 | ТО | 21.11.14 11:55 | 21.11.14 12:55 | 1:00 | 0 | Схлест проводов ВЛ. | нет | -7 | нет
12 |  | г.Нягань | РП№6 ВЛ-10кВ ф.Аэропорт-2 | ЗЗ, РПВ успешное | 22.11.14. 16:50 | 22.11.14. 17:11 | 0:21 | 0 | Причина не установлена. | нет | -16 | нет
13 |  | г.Нягань | РП№6 ВЛ-10кВ ф.Аэропорт-2 | ЗЗ, РПВ неуспешное | 22.11.14. 17:31 | 22.11.14. 18:56 | 1:25 | 0 | Попадание кошки на приёмный портал КТПН-250 Гостиница-2. | нет | -16 | нет
ИТОГО: | [7 empty] | 1064
ИТОГО : 13 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 3
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 2
| Отказ генераторных установок - |  | 5
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1064 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Громаков Н.Н.