## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 17.05.15 по 8.00 24.05.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Белоярский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Белоярский | ЦРП "ВОС" ВЛ-6кВ ф.27 | ТО | 19.05.15 10:29 | 19.05.15 11:15 | 0:46 | 56 | Перегорели предохранители ПКТ-6 кВ на ТП 10-1206 (ветер). | нет | 13 | да
2 | ЮТЭК-Кода | п.Б.Леуши | ПС 35/10 Карымкары ВЛ-10 ф. Б.Леуши | МТЗ | 19.05.15 12:30 | 19.05.15 13:33 | 1:03 | 265 | Причина не установлена (гроза). | нет | 15 | да
321
ИТОГО : 2 отключения
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 1
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 321 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Чоршанбиев Т.А