## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 17.10.16. по 8:00 24.10.16.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Югорск | КТП-9-1-10, 1С-10 | отключена персоналом | 21.10.16 00:23 | 21.10.16 00:43 | 0:20 | 100 | Повреждение КЛ-10 от РП-4 до КТП-9-1-10, в 00:43 1С-10 запитана от 2С-10. Произведена замена концевой муфты в яч.13 ТП 9-1-4. | 1 котельная | -2 | да
2 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Березово | ВЛ-110 Игрим-Березово-2 | 1ст. ТНЗНП, ТО, УАПВ, ИМФ=64,4 км от ПС Игрим | 22.10.16 9:27 | 22.10.16 9:27 | 0 | 0 | Причина устанавливается. | нет | -3 | да
3 | СПП АО "ЮРЭСК" | г.Сургут | ПС 110/10 Западная, В-10 яч.36, (ТП №3 2С-10, 2С-0,4) | МТЗ | 23.10.16 13:00 | 23.10.16 15:08 | 2:08 | 456 | Причина устанавливается. | противо туберкулезный диспансер | -3 | нет
4 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г.Нефтеюганск | ПС 35/6 №193, ВЛ-6 ф.193-17 | ЗЗ | 17.10.16 13:22 | 17.10.16 20:36 | 7:14 | 4600 | Отгорел шлейф ф."В" на ЛР-6 кВ опоры №29. | нет | 0 | нет
5 | Компания ЮГ | п.Согом | 4ДГА | тех. отказ | 17.10.16 08:28 | 17.10.16 08:44 | 0:16 | 41 | Технологический отказ 4ДГА. Отключение от перегруза 5ДГА. | да | -2 | нет
6 |  | д.Пашторы | АВ-0,4 ввод 1ДГА | Защита АВ-0,4 | 18.10.16 21:10 | 19.10.16 09:00 | 11:50 | 20 | Причина не установлена. | нет | -2 | нет
7 | ЮТЭК-Пыть-Ях | г.Пыть-Ях | РП-2, МВ-6 ф.РП-2-06 | ТО | 20.10.16 16:05 | 20.10.16 17:09 | 1:04 | 284 | Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ РП-2-06 фирмой ЮТПМ. | 1 котельная | -3 | нет
8 |  | г.Пыть-Ях | ТП 6-6, МВ-6 ф.М2-07 | ТО | 20.10.16 18:25 | 20.10.16 19:00 | 0:35 | 50 | Межфазное к.з. на ЛР-6 ф.6-6-11 по причине проникновение крысы на ТП 6-6. | нет | -2 | нет
Итого: 8 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 2.
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 3
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 1
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 5551 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК |  |  |  | 100 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Гук С.А.