## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 19.01.15 по 8.00 25.01.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | СПП ОАО "ЮРЭСК" | г.Сургут | ПС 110/10/6 Пионерная-2 В-6кВ яч.12 ТП Нефтяник-2 | ТО | 19.01.15. 16:55 | 19.01.15 21:32 | 4:37 | 1620 | Схлест проводов ВЛ-6кВ. | нет | -3 | нет
2 |  |  | ПС 110/10/6 Пионерная-2 В-6кВ яч.22 ТП -212 | ТО | 19.01.15. 16:55 | 21.01.15. 15:19 | 46:24 | 0 | Причина разрушение концевой муфты ввод на ТП-212. | нет | -3 | нет
3 | Советский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110/10 Хвойная ВЛ-10кВ ф.Зеленая зона | МТЗ | 19.01.15. 15:15 | 19.01.15. 19:11 | 3:56 | 3490 | Пробой проходных изоляторов ф.А, В на ТП-9-17-37. | нет | -5 | да
4 | Компания ЮГ | п.Нялино | 2ДГА | тех. отказ | 22.01.15 06:10 | 22.01.15 07:00 | 0:50 | 150 | Причина не установлена. Ограничение потребителей 40% | нет | -30 | да
5 | Белоярский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | г.Белоярский | ЦРП№3 "ВОС" ВЛ-6кВ яч.№5 | ТО | 22.01.15. 09:11 | 22.01.15. 10:10 | 0:59 | 302 | Повреждение ВЛ-6кВ самосвалом. | нет | -24 | да
6 | ЮТЭК-Кода | п.Кормужиханка, п.Большой камень | ПС 110/10 Кода ВЛ-10кВ ф.Кормужиханка | ТО | 19.01.15. 18:04 | 19.01.15. 18:41 | 0:37 | 225.25 | Причина не установлена (порывистый ветер). | котельные, водозабор | -6 | да
7 |  |  | ПС 110/10 Кода ВЛ-10кВ ф.Кормужиханка | ТО | 19.01.15. 19:00 | 19.01.15 21:06 | 2:06 | 762.93 | Причина не установлена (порывистый ветер). | котельные, водозабор | -6 | да
6550.18
ИТОГО : 7 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 2
| Отказ генераторных установок - |  | 1
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 6550.18 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Громаков Н.Н.