## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 23.03.15 по 8.00 30.03.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Белоярский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ЦРП№3 "ВОС" ВЛ-6кВ яч.№27 | МТЗ | 28.03.15 11:12 | 28.03.15 12:05 | 0:53 | 0 | Не установлена. | нет | -12 | нет
2 | Березовский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п. Березово | ПС 110/35/6 Березово, В-6 2Т яч.28 | ЛЗШ | 28.03.15 08:40 | 28.03.15 09:02 | 0:22 | 220 | Повреждение концевой муфты ф. В, С КЛ-20 кВ опора № 1 ВЛЗ-20 Пугоры. В 19:30 восстановлено эл.снабжение п. Пугоры от ДЭС. | нет | -12 | да
|  |  | КПП 6/20 Березово, В-20 Пугоры | откл. персоналом | 28.03.15 08:40 | 29.03.15. 15:04 | 30:16 | 100 |  | нет | -12 | да
3 | Няганьский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п.Приобье | ПС 110/10 Сергино ВЛ-10кВ ПТПС яч№19 | МТЗ, АПВ неусп. | 26.03.15 10:52 | 26.03.15 13:11 | 2:19 | 460 | Перехлест проводов в пролете опор №7-8. | нет | 0 | нет
4 |  | п.Приобье | ПС 110/10 Сергино ВЛ-10кВ ПТПС яч№19 | ТО, АПВ неусп. | 26.03.15 13:48 | 26.03.15 19:15 | 5:27 | 1100 | Перехлест проводов в пролете опор №16-17. | нет | 0 | нет
5 |  | п.Приобье | ПС 110/10 Сергино В-10 Поселок-3 яч.5 | МТЗ | 28.03.15 19:45 | 28.03.15 22:25 | 2:40 | 815 | Сбиты опоры на отпайке ТП "Флот СУПТР-10", (отпайка принадлежит СУПТР-10). | нет | -11 | нет
2695
ИТОГО : 5 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2695 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС