## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 24.10.16. по 8:00 31.10.16.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | ПС 110/10 Чара, В-10 Пож.депо-1 | МТЗ | 27.10.16 10:27 | 27.10.16 11:27 | 1:00 | 250 | Попадание шара с металлической оболочкой на ВЛ-10 кВ от ТП 5-1507 до ТП 5-1418 в пролете опор №8-9. | нет | -2 | да
2 |  |  | ПС 110/10 Чара, В-10 Пож. депо-1 | ТО | 28.10.16 22:05 | 28.10.16 22:34 | 0:29 | 123 | Причина устанавливается, 22:33 потребители переведены, 31.10.16 в 15:45 ввели в работу (на х.х.) КЛ-10 Пож.депо. | нет | -3 | да
3 | ЮТЭК-Когалым | г.Когалым | ВЛБ-6 Арочная, яч.4 КЛ-6 ТП №2-123 | отключена персоналом | 24.10.16 10:50 | 24.10.16 10:50 | 0:00 | 0 | Снижение сопротивления изоляции, повреждение КЛ-6 кВ. | нет | 2 | да
Итого -3 отключений, из них в сетях ЮРЭСК -3
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 373 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК |  |  |  | 373 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Чоршанбиев Т.А.