## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 25.01.15 по 8.00 02.02.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п. Мортка | ВЛ-110 МДФ-Тавда | 1ст.ДЗ, 1ст.ТНЗНП, ТО, АПВ успешное | 27.01.15 15:28 | 27.01.15 15:28 | 0 | 0 | Не установлена | нет | -10 | нет
2 | Березовский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п.Березово | ПС 110/35/6 Березово, ВЛ-6кВ ф.№1 | ЗЗ откл. персоналом | 30.01.15 08:05 | 30.01.15 08:32 | 0:27 | 40 | Касание провода опоры ВЛ-6кВ отпайка «заград. огни ВЛ-110 Игрим-Березово». | нет | -7 | да
3 | ЮТЭК-Нягань | г.Нягань | РП-13, ВЛ-10кВ МК-156 | ТО | 01.02.15 03:45 | 01.02.15 04:05 | 0:20 | 30 | Не установлена. | нет | -11 | нет
70
| ИТОГО : 3 отключений | из них в сетях ЮРЭСК-2
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 2
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 70 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 40 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС