## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 26.12.16 по 00:00 01.01.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Сергино | ПС 110/10 Сергино, В-10 Ж/дорога | ТО, УАПВ | 26.12.16 12:30 | 26.12.16 12:30 | 0:00 | 0 | Обнаружена птица на проходных изоляторах ТП№6. | нет | -8 | нет
2 | СПП АО "ЮРЭСК" | г.Сургут | ТП № 3 "ПТД", 1С-10 | МТЗ | 29.12.16 13:39 | 29.12.16 14:28 | 0:49 | 50 | Аварийное отключение на ПС Западная, В-10 яч. №8 по причине перекрытия ВН-10 в яч. №1 на ТП-551 (течь талой воды). | да | -7 | нет
3 | ЮТЭК-ХМР | п.Луговской | ПС 110/10 Луговская, В-10 Луговской-1 | МТЗ | 26.12.16 06:55 | 26.12.16 11:00 | 4:05 | 3500 | Причина не установлена. | п.Луговской | -8 | нет
4 |  |  | ПС 110/10 Луговская, В-10 Луговской-1 | ТО | 26.12.16 21:24 | 26.12.16 23:45 | 2:21 | 2015 | Причина не установлена. | п.Луговской | -8 | нет
5 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Советский | ПС 110/10 Агириш, ВЛ-10 Котельная | МТЗ, УАПВ | 29.12.16 09:09 | 29.12.16 09:09 | 0:00 | 0 | Причина не установлена, произведен осмотр оборудования, замечаний нет. | да | -13 | да
6 | ЮТЭК-Когалым | г.Когалым | ПС 35/6 №35 Поселковая, ВЛ-6 ф. 35-05 | ТО | 30.12.16 18:53 | 30.12.16 20:06 | 1:13 | 590 | Обрыв провода ВЛ в пролете опор №14-15 ф. "В", "С" неустановленным транспортом. | нет | -10 | да
7 | Компания ЮГ | п.Горнореченск | 2 ДГА | тех. отказ | 29.12.16 23:55 | 30.12.16 00:00 | 0:05 | 9 | Ввели в работу 1, 2 ДГА, причина не установлена. | нет | -17 | нет
Итого - 7 отключения, из них в сетях ЮРЭСК -2
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 3
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 1
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 6164 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК |  |  |  | 590 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Гук С.А.