## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 28.03.22 по 08:00 04.04.22.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | п. Шапша | ПС 110 кВ ГИБДД, КВЛ-10 кВ Шапша-2 | МТЗ | 2022-03-31 04:50 | 2022-03-31 05:50 | 1:00 | 389 | Причина устанавливается (сильный ветер). | 1 ФАП, 1 Больница, 1 Школа, 1 Д/с, 1 ВОС, 1 Пож. часть | -5 | нет
2 |  |  | ПС 110 кВ ГИБДД, КЛ-10 кВ ТБО-2 | МТЗ | 2022-03-31 04:50 | 2022-03-31 04:50 | 0:00 | 0 | Без ограничения электроснабжения (АВР на стороне потребителя). Причина устанавливается (сильный ветер). | нет | -5 | нет
3 |  |  | ПС 110 кВ ГИБДД, ВЛ-10 кВ Шапша-2 | МТЗ | 2022-03-31 12:02 | 2022-03-31 13:42 | 1:40 | 612 | Касание провода ВЛ техникой сторонней организации. | 1 ФАП, 1 Больница, 1 Школа, 1 Д/с, 1 ВОС, 1 Пож. часть | -5 | нет
4 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Коммунистический | ПС 110 кВ Самза, ВЛ-10 кВ Поселок-1 | МТЗ | 01.04.22 09:38 | 01.04.22 12:59 | 3:21 | 991 | Повреждение концевой кабельной муфты оп.22/9/1. | нет | -1 | да
Итого - 4 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 1
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 2
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1992 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 991 | ( кВт*ч)
| Контактный тел.: 89505020102 | [11 empty] | 0
Исполнитель : Диспетчер ОДС Ярошенко А.А.