## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 29.05.17 по 8:00 05.06.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | д.Добрино, д.Базьяны | ПС 35/10 Ярки, ВЛ-10 Базьяны | МТЗ, УАПВ | 04.06.17 17:37 | 04.06.17 17:37 | 0:00 | 0 | Причина не установлена, произведен осмотр (гроза). | нет | 25 | нет
2 |  | д. Ярки | ПС 110/35/10 ГИБДД ВЛ-35 ГИБДД-Ярки-2 | ТО, МТЗ, УАПВ | 04.06.17 16:02 | 04.06.17 16:02 | 0:00 | 0 | Причина устанавливается (гроза). | нет | 25 | да
3 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Приобье | ПС 110/10 Сергино, ВЛ-10 БПТОиК-1 | ТО, НАПВ | 29.05.17 11:28 | 29.05.17 12:30 | 1:02 | 348 | Повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1. Потребитель переведен в 12:30 на ВЛ-10 БПТОиК-2. | нет | 3 | нет
4 |  | п. Лорба | ВЛ-110 Красноленинская-Рогожниковская-1 | ДФЗ, НАПВ, РПВ неусп. | 02.06.17 14:19 | 03.06.17 01:05 | 10:46 | 450 | Повреждение изолятора ф. "С" на опоре №161. | нет | 12 | нет
5 |  | п.Приобье | ПС 110/10 Сергино, В-10 Ж/дорога | ТО | 05.06.17 00:26 | 05.06.17 00:26 | 0:00 | 0 | Причина не установлена, произведен осмотр (гроза). | нет | 16 | нет
6 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Коммунистический | ТП №16-805, 1Т | отработали плавкие предохранители 10 кВ | 03.06.17 21:30 | 04.06.17 04:05 | 6:35 | 467 | Повреждение 1Т (гроза). | нет | 14 | да
7 |  | г.Советский | ПС 110/10 Советская, КЛ-10 МК-156 | ТО, НАПВ | 03.06.17 03:36 | 03.06.17 05:12 | 1:36 | 1506 | На ТП-16-087 отгорел шлейф на проходном изоляторе (ТП на балансе СУ-881). | нет | 14 | нет
8 |  | г. Советский | ПС 110/10 Советская, ВЛ-10 МК-156 | снижение сопротивления изоляции 1С-10 | 03.06.17 19:51 | 03.06.17 21:05 | 1:14 | 550 | Повреждение разрядника на опоре №40/3/1/1 (гроза). | нет | 25 | нет
9 |  | г. Советский | ПС 220/110/10 Картопья, ВЛ-10 ПМК | ТО | 03.06.17 19:09 | 03.06.17 19:49 | 0:40 | 413 | Причина не установлена, произведен осмотр (гроза). | д/сад, котельная | 25 | да
10 |  | п. Таежный | ПС 110/10 Таежная, ВЛ-10 Таежный-2/1 | МТЗ | 04.06.17 11:43 | 04.06.17 13:26 | 1:43 | 284 | Разрушение разрядника на ТП-16-509. | нет | 19 | да
11 |  |  | ПС 110/10 Таежная, ВЛ-10 Березовский-1 | МТЗ | 04.06.17 11:43 | 04.06.17 13:35 | 1:52 | 213 | Разрушение разрядника на ТП-16-509 ВЛ-10 Таежный-2/1. | нет | 19 | да
12 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | ПС 110/35/10 Юмас, В-10 Луговой | МТЗ | 03.06.17 12:25 | 03.06.17 13:27 | 1:02 | 545 | Повреждение концевой кабельной муфты оп №1 ф. А,В,С. В 13:27 потребители переведены на ВЛ-10 Центральный. | нет | 26 | да
13 |  | п. Мортка | ПС 110/10 МДФ, СВ-110, В-110 Сотник | ЗДЗ | 03.06.17 16:27 | 03.06.17 19:49 | 3:16 | 0 | Пробой проходного изолятора ф."В" в яч.В-10 1Т. | нет | 26 | да
14 |  |  | ПС 110/10 МДФ, В-10 Мортка-1 | ТО | 03.06.17 16:32 | 03.06.17 18:20 | 1:48 | 374 | Повреждение концевой муфты оп.№1. В 18:20 потребители переведены на ВЛ-10 Мортка-2. | 28 | 28 | да
15 |  | п. Кама, п. Алтай | ПС 110/35/10 Выкатная, ВЛ-35 Выкатная-Кама | ТО, УАПВ | 03.06.17 22:45 | 03.06.17 22:45 | 0:00 | 0 | Причина не установлена, произведен осмотр (гроза). | нет | 25 | да
16 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Теги, д.Устрем, д.Пугоры | КПП-6/20 №11-1053, В-6 2Т | МТЗ | 04.06.17 20:40 | 04.06.17 21:50 | 1:10 | 160 | Повреждение силового трансформатора. В 21:50 КПП-6/20 Березово 2С-20кВ запитана от 1С-20кВ. | п.Теги, д.Устрем, д.Пугоры | 20 | да
17 |  | д.Шайтанка | КТП-20/0,4 №11-1032 В-20 1Т | МТЗ | 04.06.17 21:00 | 05.06.17 12:45 | 15:45 | 48 | КЗ в камере силового трансформатора. | д.Шайтанка | 20 | да
18 |  | г.Ханты-Мансийск | РП-41, ВЛ-10 Черемхи-1,2 | ТО | 04.06.17 20:02 | 05.06.17 00:50 | 4:48 | 350 | Причина не установлена, произведен осмотр (гроза). | нет | 25 | нет
19 |  | п.Горноправдинск | ПС 110/10 Горноправдинская ВЛ-10 РММ | отключена персоналом | 04.06.17 22:16 | 05.06.17 04:27 | 6:11 | 458 | Выправка опоры №32. | нет | 23 | нет
20 |  | п. Белогорье | ПС 110/10 Луговская, ВЛ-10 Белогорье-2 | МТЗ, УАПВ | 04.06.17 11:16 | 04.06.17 11:16 | 0:00 | 0 | Причина не установлена, произведен осмотр (гроза). | нет | 23 | нет
21 |  |  |  |  | 04.06.17 20:02 | 04.06.17 20:02 | 0:00 | 0 | Причина не установлена, произведен осмотр (гроза). | нет | 23 | нет
22 |  | п. Тюли, п. Выкатной | ПС 110/35/10 Выкатная, ВЛ-10 Тюли | МТЗ, УАПВ | 04.06.17 16:38 | 04.06.17 16:38 | 0:00 | 0 | Причина не установлена, произведен осмотр (гроза). | нет | 23 | нет
23 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г. Нефтеюганск | ПС 35/6 №195, ВЛ-6 195-11 | МТЗ | 30.05.17 08:50 | 30.05.17 09:16 | 0:26 | 415 | Причина не установлена, произведен осмотр, замечаний нет. | нет | 4 | нет
24 |  |  |  | ТО | 30.05.17 14:33 | 30.05.17 16:36 | 2:03 | 1860 | Повреждение 2Т на ТП-16-2. | нет | 4 | нет
Итого - 24 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 11.
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 8
| Причина не установлена - |  | 11
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 8441 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 2504 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Громаков Н.Н.