## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 8:00 31.10.16. по 8:00 07.11.16.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ВЛ-110 Югра-ГИБДД-1 | 1,2ст.ТНЗНП, ТО, УАПВ | 01.11.16 08:23 | 01.11.16 08:23 | 0:00 | 0 | Повреждение полимерного изолятора ф."С" на опоре № 67. | нет | -6 | нет
2 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110/10 Геологическая, ВЛ-10 Нижний склад | отключена персоналом | 31.10.16 16:05 | 31.10.16 16:51 | 0:46 | 503 | Повреждение разрядника РВО-10 на опоре № 31/3. | нет | -5 | нет
3 | Белоярский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Юильск | ПС 110/10 Сосновская, ВЛ-10 Сосновская-Юильск | ЗЗ | 02.11.16 08:31 | 02.11.16 17:59 | 9:28 | 240.8 | Разрушение подвесных изоляторов ф. "В" на опоре №27. | п. Юильск | -5 | да
4 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП 2-13, яч.3 В-6 Ввод-1 | ТО | 01.11.16 11:15 | 01.11.16 19:34 | 8:19 | 364 | Обрыв КЛ-0,4 кВ ф. №1 техникой сторонней организации, на КТП 2-115 возгорание РУ-0,4 кВ. | нет | -5 | да
Итого - 4 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1107.8 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК |  |  |  | 605 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Чоршанбиев Т.А.