## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 08.05.17 по 8:00 15.05.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | СПП АО "ЮРЭСК" | г. Сургут | ПС 110/10/6 Пионерная-2, КЛ-10 яч. №39 ТП-220 яч.№1 | отключена персоналом | 13.05.17 21:45 | 13.05.17 22:43 | 0:58 | 0 | Повреждение КЛ-10кВ между ТП-220 и ТП-219 (КЛ-10кВ на балансе СГЭС). Снижение сопротивления изоляции на 1С-10. | нет | 8 | нет
2 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП 5-6, КЛ-10 КОС-3 | ТО | 11.05.17 17:19 | 11.05.17 18:15 | 0:56 | 195 | Повреждение КЛ-10 кВ техникой сторонней организации (отпайка на ТП-5-1445). | КНС | 5 | нет
3 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Н.Нарыкары | ТП 11-2202, В-20 1Т | ТО | 12.05.17 20:55 | 12.05.17 22:25 | 1:30 | 10 | Повреждение кабельной перемычки 20 кВ ф."В" на 1Т. | нет | -3 | да
4 |  | п.г.т. Березово | ТП 11-1035, ВН-6 Ввод№2 | отключен персоналом | 12.05.17 23:00 | 13.05.17 03:05 | 4:05 | 250 | Повреждение соединительно-отпаечной кабельной муфты ф. «С» ВЛ-6 №4 на опоре №85. | нет | -2 | да
5 |  | п.г.т. Березово | ТП 11-1022, 2CШ-0,4 | Предохранители ПК-10 в РУ-6 ТП 11-1022 | 14.05.17 14:30 | 14.05.17 20:30 | 6:00 | 155 | Отрыв перемычки от верхних контактов АВ-0,4 №7 и замыкание ее на корпус ТП 11-1022. | нет | -2 | да
6 | ЮТЭК-ХМР | п. Горноправдинск | ПС 110/10 Горноправдинская, ВЛ-10 Телецентр | отключена персоналом | 12.05.17 16:33 | 12.05.17 17:52 | 1:19 | 200 | Разрушение опоры №31. | нет | 5 | нет
7 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 110/110 Алябьево, В-10 Пионерский-2 | МТЗ, НАПВ | 15.05.17 04:15 | 15.05.17 05:52 | 1:37 | 1210 | ТП № 16-228 ИП Купшинов (потребительская) разрушение проходных изоляторов фаз А, В. | нет | -2 | нет
8 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 110/10 Алябьево, В-10 Пионерский-2 | МТЗ, НАПВ | 15.05.17 07:11 | 15.05.17 07:36 | 0:25 | 94 | Межфазное КЗ КЛ-10 кВ Пионерский-2 от ТП № 16-223 до ТП № 16-216. | нет | -2 | да
Итого - 8 отключений, из них в сетях ЮРЭСК - 4.
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 4
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2114 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 509 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Гук С.А.