## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 22.06.15 по 8.00 29.06.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г.Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ВЛ-110 Югра-Самарово-1 | 1, 2 ступень ЗЗ, УАПВ | 23.06.15 17:44 | 23.06.15 17:44 | 0:00 | 0 | Причина не установлена (гроза, ураган) | нет | 25 | нет
2 |  | г. Ханты-Мансийск | ВЛ-110 Югра-Самарово-2 | 1, 2 ступень ЗЗ, УАПВ | 23.06.15 17:44 | 23.06.15 17:44 | 0:00 | 0 | Причина не установлена (гроза, ураган) | нет | 25 | нет
3 |  | г. Ханты-Мансийск | ВЛ-110 Югра-Фоминская-2 | 1 зона ДЗ, НАПВ | 23.06.15 18:36 | 23.06.15 18:40 | 0:04 | 0 | Причина не установлена (гроза, ураган) | нет | 25 | нет
4 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110/10 Хвойная ВЛ-10 ф.З.Зона | МТЗ | 21.06.15 22:25 | 21.06.15 1:55 | 3:30 | 0 | Разрушение изоляторов оп.№5 ф."А", "В". | нет | 27 | да
5 |  | г. Советский | ПС 110/10 Картопья, В-10 УБР | ТО | 23.06.15 14:37 | 23.06.15 15:32 | 0:55 | 0 | Повреждение КЛ-10 оп.№1 | нет | 27 | да
6 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Приобье | ПС 110/10 Сергино, В-10 РИТЭК-2 | МТЗ, НАПВ | 22.06.15 20:07 | 24.06.15 16:52 | 44:59 | 200 | Перехлёст проводов ф. А,С в пролете опор 18-19 | ООО ЭнергоТехСервис | 25 | нет
7 |  | п.Приобье | ПС 110/10 Сергино, В-10 ПТПС | МТЗ, НАПВ | 22.06.15 20:07 | 22.06.15 21:43 | 1:36 | 92 | Произведен осмотр ВЛ-10 видимых повреждений не обнаружено. ООО МинЭл | нет | 25 | нет
8 |  | п.Приобье | ПС 110/10 Сергино, В-10 Жел.дорога | откл. персоналом земля на 2С-10 | 22.06.15 21:18 | 22.06.15 02:26 | 5:08 | 77 | Падение дерева на ВЛ-10 (гроза, ураган) | Серовская дистанции электроснабжения | 25 | нет
9 |  | п.Приобье | ПС 110/10 Сергино, В-10 Жел.дорога | ТО, УАПВ | 23.06.15 02:42 | 23.06.15 02:42 | 0:00 | 0 | Сорвало изолятор с опоры №46 | Серовская дистанции электроснабжения | 20 | нет
10 |  | п.Приобье | ПС 110/10 Сергино, В-10 Жел.дорога | ТО, УАПВ | 23.06.15 05:35 | 23.06.15 05:35 | 0:00 | 0 | Причина не установлена (гроза, ураган) | Серовская дистанции электроснабжения | 20 | нет
11 |  | п.Приобье | ПС 110/10 Сергино, В-10 Ж/Дорога | ТО | 23.06.15 18:22 | 23.06.15 21:18 | 2:56 | 0 | Причина не установлена (гроза, ураган) | нет | 26 | да
12 |  | п.Приобье | ПС 110/10 Сергино, В-10 Поселок-4 | МТЗ, НАПВ | 23.06.15 20:05 | 23.06.15 23:22 | 3:17 | 1682 | Причина не установлена (гроза, ураган) | нет | 26 | да
13 |  | п.Приобье | ПС 110/10 Сергино, В-10 БПТОиК-2 | ТО, НАПВ | 23.06.15 21:55 | 23.06.15 22:53 | 0:58 | 0 | КТП 10/0,4 Больница повреждение кабельной вставки от В-10 яч.2 до ТН-10. | нет | 25 | да
14 |  | п.Приобье | ПС 110/10 Сергино, В-10 Поселок-2 | отключен персоналом для отыскание земли в сети 10кВ | 23.06.15 20:55 | 23.06.15 01:30 | 4:35 | 0 | Причина не установлена (гроза, ураган) | нет | 25 | да
15 |  | п.Приобье | ПС 110/10 Сергино, В-10 Поселок-1 | МТЗ, УАПВ | 22.06.15 20:07 | 22.06.15 20:07 | 0:00 | 0 | Причина не установлена (гроза, ураган) | нет | 25 | нет
16 |  | п.Приобье | ПС 110/10 Сергино, В-10 Поселок-2 | МТЗ, НАПВ | 22.06.15 20:07 | 22.06.15 20:44 | 0:37 | 389 | Причина не установлена (гроза, ураган) | нет | 25 | нет
17 |  | п.Приобье | ПС 110/10 Сергино, В-10 Поселок-1 | МТЗ, УАПВ | 22.06.15 20:10 | 22.06.15 20:10 | 0:00 | 0 | Причина не установлена (гроза, ураган) | нет | 25 | нет
18 |  | п.Приобье | ПС 110/10 Сергино, В-10 Поселок-4 | МТЗ, УАПВ | 22.06.15 20:14 | 22.06.15 20:14 | 0:00 | 0 | Причина не установлена (гроза, ураган) | нет | 25 | нет
19 |  | г. Нягань | РП-15, ВЛ-10 ф№ 13 УДС | ТО | 23.06.15 19:50 | 23.06.15 20:10 | 0:20 | 55 | Причина не установлена (гроза, ураган) | нет | 25 | да
20 |  | п.Октябрьское | ПС 110/10 Кода, В-10 Сахалин | МТЗ, НАПВ | 22.06.15 20:26 | 22.06.15 23:09 | 2:43 | 719 | Повреждение разрядников на ТП№172 | нет | 25 | нет
21 |  | п. Октябрьский | ПС 110/10 Кода, 2Т | ГЗ | 27.06.15 16:10 |  |  | 0 | Причина устанавливается | нет | 25 | да
22 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Болчары | ЗРУ-10 НПС Кедровое В-10 Болчары | ТО | 23.06.15 07:07 | 23.06.15 07:51 | 0:44 | 70 | Причина не установлена (гроза, ураган) | нет | 20 | да
23 |  | п.Междуреченский | ПС 110/35/10 Юмас, ВЛ-35 Ямки | МТЗ, НАПВ | 23.06.15 19:51 | 23.06.15 21:06 | 1:15 | 368 | Причина не установлена (гроза, ураган) | нет | 26 | да
3652
ИТОГО : 23 отключения
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 3
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 2
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 15
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 3652 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 3652 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Чоршанбиев Т.А.