## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 27.04.15 по 8.00 04.05.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Половинка | ПС 35/10 "Половинка", В-10 Поселок-1 яч.7 | ЗДЗ, МТЗ, Земля в сети 10кВ | 30.04.15. 22:26 | 01.05.15. 0:07 | 1:41 | 498 | Разрушение опорного изолятора на выкатном элементе В-10 1Т. ВЛ-10 Поселок-1 запитан от ВЛ-10 Поселок-2 на КТП №12-829 вкл. СР-10 №1, СР-10 №2 (откл.1СШ-10 на ПС "Половинка"). | нет | 5 | да
2 |  | п.Мортка | ПС 110/10 Мортка ВЛ-10 ф.Ниж.склад | МТЗ | 01.05.15 08:05 | 01.05.15 09:29 | 1:24 | 46 | Повреждение изолятора ф."В" на оп. 37. | нет | 4 | да
3 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п.Светлый | ПС 110/6 Пунга ВЛ-6кВ ф.Светлый-2 | МТЗ, РПВ усп. | 30.04.15. 22:22 | 30.04.15. 23:10 | 0:48 | 97 | Причина не установлена (ветер). | нет | 2 | да
4 |  | г.Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10кВ СОК-1 | откл. опер. персоналом | 03.05.15 17:07 | 03.05.15 19:17 | 2:10 | 0 | Подгорание контактного ножа на ЛРНД-10 ф.А на опоре № 13, потребители переведены от ф.СОК-2. | нет | 12 | да
5 |  | п.Пунга | ПС 110/6 Пунга ВЛ-6 ф.Светлый-2 | МТЗ | 04.05.15 18:20 | 04.05.15 20:10 | 1:50 | 0 | Повреждение КЛ-6 кВ. между ТП 11-2169 и ТП 11-2164 транспортом ОАО "Искра Плюс". | нет | 9 | да
6 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г.Нягань | ПС 220/110/10 Вандмтор ВЛ-10 ф.РП-13-1 | МТЗ, АПВ неусп. | 27.04.15. 17:24 | 27.04.15. 18:23 | 0:59 | 264 | Повреждение В-10 ТП 20-10 (Порт). | нет | 3 | нет
808
ИТОГО : 6 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 2
| Причина не установлена - |  | 1
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 808 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 641 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Гук С.А.