## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 29.06.15 по 8.00 06.07.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | СПП АО "ЮРЭСК" | г. Сургут | ПС 110/10/6 Пионерная-2 В-6 ТП Нефтяник | МТЗ | 04.07.15 03:15 | 04.07.15 05:06 | 1:51 | 294 | Не установлена. | нет | 14 | нет
2 |  | г. Сургут | ПС 110/10/6 Пионерная-2 В-6 РП-128А | МТЗ | 04.07.15 03:15 | 04.07.15 04:48 | 1:33 | 315 | Не установлена. | КОС | 14 | нет
3 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 220/110/10 Картопья, ВЛ-10 ЛПК-2 | МТЗ, НАПВ | 30.06.15 05:04 | 30.06.15 06:50 | 1:46 | 1513 | Разрушение изолятора на опоре № 15. | нет | 20 | да
4 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Полноват | ВЛ-110 Белоярская-Полноват-2 | ТО | 29.06.15 18:57 | 29.06.15 20:45 | 1:48 | 80 | Не установлена | нет | 22 | да
5 |  | п. Лорба | ВЛ-110 Красноленинская-Рогожниковская-1 с отп. на ПС Лорба | ДФЗ, ДЗ 1,2 ст., ТО | 02.07.15. 16:00 | 02.07.15. 22:12 | 6:12 | 85 | Падение оп. №21 отпайка на ПС Лорба, в 22:32 п.Лорба запитан от ДЭС. | нет | 16 | нет
6 |  | п. Октябрьский | ПС 110/10 Кода, В-10 Половинка | МТЗ | 02.07.15. 16:09 | 02.07.15. 18:10 | 2:01 | 415 | Повреждение на КТП-18 (принадлежит сторонней организации). | нет | 16 | нет
7 |  | п. Приобье | ПС 110/10 Сергино В-10 ПТПС | Отключен персоналом | 03.07.15. 12:46 | 03.07.15. 16:53 | 4:07 | 623 | Сняли наброс оп.14 ф."В". | нет | 13 | нет
8 | ЮТЭК-ХМР | г.Ханты-Мансийск | ЯКНО-10кВ №2, ВЛ-10 Черемхи-2 | ЗЗ | 04.07.15. 11:00 | 04.07.15. 17:50 | 6:50 | 300 | Повреждение КЛ-10 отпайка на ТП 10/0,4 Березово (ТП 10/0,4 Березово отключена) | нет | 10 | нет
9 | Кондинский ф-ал АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | ПС 110/10 Юмас, В-10 РП-3-1 | ТО | 30.06.15 05:13 | 30.06.15 10:03 | 4:50 | 467 | Обнаружена птица на опоре №1. | нет | 20 | да
4092
ИТОГО : 9 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 3
| Отказ генераторных установок - |  | 0-
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 4092 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 4092 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС