## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 01.01.15 по 8.00 12.01.15
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10кВ ф. Жил. Поселок-1 | ТО | 02.01.15 21:30 | 02.01.15 23:25 | 1:55 | 755 | Повреждение КЛ-10 между ТП-941 и ТП-942. | 2 котельные | -38 | да
2 |  | г. Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10кВ ф. Жил. Поселок-2 | ТО | 02.01.15 23:58 | 03.01.15 00:19 | 0:21 | 84 | Повреждение КЛ-10 между ТП-941 и ТП-942. | нет | -38 | да
3 |  | г.Югорск | ПС 110/10 "Хвойная" В-10 "Жил.поселок-1" | МТЗ | 02.01.15 23:58 | 03.01.15 15:31 | 15:33 | 0 | Повреждение КЛ-10кВ ф. "Жил.поселок-1" от ТП 942 до ТП 954 | нет | -38 | да
4 |  | г.Советский | ПС 110/10 Алябьево В-10 ф.Мечта |  | 04.01.15 08:16 | 04.01.15 11:00 | 2:44 | 360 | Срыв изолятора оп. 253, налипание снега. | нет | -18 | да
5 |  | г.Югорск | ПС Геологическая 110/10 ВЛ-10кВ ф.Жил.Поселок-2 | отключен персоналом | 04.01.15. 13:25 | 04.01.15. 14:40 | 1:15 | 437 | Повреждение опоры по ул. Гастелло легковым автомобилем. | нет | -20 | да
6 |  | г.Югорск | ПС 110/10 Мансийская, ВЛ-10 Поселок-1 | МТЗ | 06.01.15 22:16 | 06.01.15 22:55 | 0:39 | 75 | Ветка на ВЛ-10 опора №7/1 | котельная , водоочистные | -20 | да
7 | ЮТЭК-ХМР | п.Пырьях | ТП №18-4015, ф-0,4кВ №3, №4 | откл. персоналом | 10.01.15 14:00 | 11.01.15 00:00 | 10 | 200 | Ограничение 20%, поочерёдное отключение ВЛ-0,4 кВ персоналом, из-за превышения допустимой нагрузки на ДЭС. | нет | -38 | да
8 | Компания ЮГ | п.Пырьях | 4ДГА | ав.останов | 10.01.15 10:30 | 10.01.15 11:20 | 0:50 | 130 | Перегруз 4ДГА. | нет | -39 | нет
9 |  | п.Сосьва | 5ДГА | авт.останов | 11.01.15 17:30 | 11.01.15 18:10 | 0:40 | 300 | Неисправность топливной системы | нет | -25 | да
10 | ЮТЭК-Нягань | г. Нягань | ПС 110/10 Чара, ВЛ-10кВ. Ф. РП-6-1 | откл. персоналом | 03.01.15 03:52 | 03.01.15 04:16 | 0:24 | 0 | Отключено персоналом для отыскания земли в сети 10кВ, земля обнаружена на ВЛ-10 кВ ф. Аэропорт-1. | аэропорт | -39 | да
2041
ИТОГО : 10 отключений
| Повреждение ВЛ - |  | 4
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 3
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 2041 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Гук С.А.